## PEM Estándar
| SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA (PEM) | [5 empty] | TARIFAS Y PRECIOS SAT SAMSUNG
| SAMSUNG NO REALIZARÁ LA CARGA ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE | [5 empty] | Si desea que el Servicio de Asistencia Técnica de SAMSUNG realice alguna de las tareas necesarias de la PEM, indique cuáles marcando con una X en la columna nombrada como "SÍ". El responsable tendrá que abonar al SAT la cantidad especificada por trabajo realizado.
Para solicitar ASESORAMIENTO con VISITA DE OBRA previa a la Puesta En Marcha, en sistemas EHS, DVM o HVM, tan solo serán necesarios la referencia y los datos de contacto. | [6 empty] | TAREAS A REALIZAR DURANTE LA PEM POR EL SAT |  | NETO (€) | SÍ
|  |  |  | FECHA: | 2026-07-28 |  | EXTERIOR | REVISAR CONEXIÓN ELÉCTRICA
REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES EXTERIORES (OF1-OF2)
REFERENCIA DE OBRA | [7 empty] | REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE UNIDAD EXTERIOR Y UNIDADES INTERIORES (F1-F2)
REVISAR DESAGÜE DE LA UNIDAD EXTERIOR
REVISAR FUGA EN LA INSTALACIÓN CON NITRÓGENO
COMPAÑÍA INSTALADORA | NOMBRE: |  | DIRECCIÓN: |  |  |  |  | REVISAR VACÍO EN LA INSTALACIÓN
REVISAR VENTILACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR
| TELÉFONO: |  | CÓDIGO POSTAL:
| ENCARGADO: |  | POBLACIÓN: |  |  |  | INTERIOR | REVISAR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD INTERIOR
| TELÉFONO: |  | PROVINCIA: |  |  |  |  | REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR (F1-F2)
REVISAR CONEXIÓN ENTRE UNIDAD INTERIOR Y MANDO POR CABLE (F3-F4/ V1-V2)
INSTALACIÓN | DIRECCIÓN OBRA: |  | FECHA DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  | REVISAR DESAGÜE DE LA UNIDAD INTERIOR
|  |  | FECHA DESEADA PARA LA PEM: |  |  |  |  | REVISAR ALIMENTACIÓN DEL MCU (RECUPERACIÓN)
| CÓDIGO POSTAL: |  | PERSONA DE CONTACTO: |  |  |  |  | REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE MCU Y UNIDAD INTERIOR (RECUPERACIÓN)
| LOCALIDAD: |  | TELÉFONO:
| PROVINCIA: |  | EMAIL:
OBSERVACIONES:
ESQUEMA FRIGORÍFICO | ADJUNTE EN LA HOJA 2, O EN UN DOCUMENTO ANEXO, EL ESQUEMA FRIGORÍFICO DEL SISTEMA, INCLUYENDO REFERENCIAS DE MODELOS DE EQUIPOS, SECCIONES Y DISTANCIAS DE TUBERÍA INSTALADAS EN OBRA. El esquema frigorífico queda recogido en el informe extraíble del DVM-Pro. Esta información es necesaria para el cálculo de la carga de gas adicional.
TAREAS A REALIZAR ANTES DE SOLICITAR LA PEM | Marque a continuación con una X aquellas tareas realizadas por el instalador
| EXTERIOR | REVISAR CONEXIÓN ELÉCTRICA
REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES EXTERIORES (OF1-OF2)
REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE UNIDAD EXTERIOR Y UNIDADES INTERIORES (F1-F2)
REVISAR DESAGÜE DE LA UNIDAD EXTERIOR
REVISAR FUGA EN LA INSTALACIÓN CON NITRÓGENO
REVISAR VACÍO EN LA INSTALACIÓN
REVISAR VENTILACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR
| INTERIOR | REVISAR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD INTERIOR
REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR (F1-F2)
REVISAR CONEXIÓN ENTRE UNIDAD INTERIOR Y MANDO POR CABLE (F3-F4/ V1-V2)
REVISAR DESAGÜE DE LA UNIDAD INTERIOR
REVISAR ALIMENTACIÓN DEL MCU (RECUPERACIÓN)
REVISAR COMUNICACIÓN ENTRE MCU Y UNIDAD INTERIOR (RECUPERACIÓN)
ACCESORIOS Y CONTROL | Especifique aquí, de proceder, cuáles son los códigos de los accesorios y controles presentes en la instalación. Ejemplos: Bombas de Condensados, Cajas MCU, Control Centralizado, etc.
COMENTARIOS:
Asistencia Técnica al Instalador: 902 02 74 71
Gestión Administrativa de Postventa: 91 714 3723
SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA (PEM)
SAMSUNG NO REALIZARÁ LA CARGA ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE
Ante solicitud de ASESORAMIENTO con VISITA DE OBRA previa a la Puesta En Marcha, en sistemas EHS, DVM o HVM, esta hoja no aplica a la solicitud.
|  |  |  | FECHA: | 2026-07-28
ESQUEMA FRIGORÍFICO | INSERTE AQUÍ EL ESQUEMA FRIGORÍFICO DEL SISTEMA, INCLUYENDO REFERENCIAS DE MODELOS DE EQUIPOS, SECCIONES Y DISTANCIAS DE TUBERÍA INSTALADAS EN OBRA. El esquema frigorífico queda recogido en el informe extraíble del DVM-Pro
CONDICIONES DE SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA (PEM) PARA EQUIPOS EHS TDM PLUS , DVM O HVM DE SAMSUNG ELECTRONICS S.A
El servicio de Puesta En Marcha de los equipos DVM, HVM y EHS TDM Plus será realizado por el Servicio de Asistencia Técnica de SAMSUNG España. Dependiendo de la zona, se asignará el servicio técnico correspondiente. Incluye la inspección visual de la instalación, una prueba de funcionamiento y la verificación de los parámetros de funcionamiento frigorífico y eléctrico. | [5 empty] | w
El servicio de Puesta En Marcha incluye un máximo de dos visitas, siendo realizada la primera de ellas en calidad de Asesoramiento y Resolución de dudas. La segunda visita se empleará en la realización de la propia Puesta en Marcha.
Se podrá solicitar una única Puesta en Marcha por obra ejecutada. Los costes derivados de una segunda, tendrán que ser abonados por el demandante.
La Solicitud de Puesta En Marcha debe ser realizada con, al menos, una antelación de 7 días hábiles sobre la fecha deseada para la PEM, teniendo que estar debidamente cumplimentada y sellada.
El servicio de Asesoramiento a través de una Visita de Obra es un servicio gratuito para el usuario, cuya finalidad es la de proporcionar información al instalador/a sobre la instalación del producto de la obra, y solucionar aquellas dudas relacionadas sobre el manejo e instalación de los mismos. Se trata, por tanto, de un servicio opcional, que de no realizarse, no repercutirá sobre la garantía vinculada a los equipos.
El instalador/a tiene la obligación de instalar los equipos SAMSUNG según las especificaciones recogidas en los manuales de instalación de las gamas de producto. De no ser así, cualquier daño o malfuncionamento en el producto quedará fuera de la garantía del producto.
Es obligatorio la presencia de personal cualificado y conocedor de la instalación durante el servicio de Puesta en Marcha, contando con las herramientas y materiales pertinentes, para ejecutar aquel trabajo que el Servicio de Asistencia Técnica requiera durante toda la Puesta En Marcha.
Es de obligado cumplimiento realizar todas las tareas indicadas en el apartado "Tareas a realizar antes de solicitar la PEM" por el instalador.
Corresponde única y exclusivamente al instalador la ejecución, control, pruebas y comprobación de la instalación, así como su legalización ante la Administración correspondiente.
Deberán haberse realizado pruebas de estanqueidad y posterior vacío, según lo indicado en el manual de instalación de la unidad exterior, antes de la realización de la Puesta en Marcha.
La carga de gas adicional ha de ser añadida por el instalador previamente a la Puesta en Marcha. El Departamento Técnico de SAMSUNG ofrece asistencia para el cálculo de la carga de gas, de ser precisado por el instalador, siempre que se faciliten las distancias de tubería instaladas en obra.
Los equipos tendrán que estar conectados a una alimentación eléctrica definitiva, estable y suficiente para garantizar el funcionamiento de toda la instalación, como mínimo, 12 horas antes de la Puesta en Marcha.
Asistencia Técnica al Instalador: 902 02 74 71
Gestión Administrativa de Postventa: 91 714 3723

## PEM TDM Multi
SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA (PEM) PARA BLOQUES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON EHS TDM+
NOTAS: DISTANCIAS DE TUBERÍA DE LÍQUIDO MEDIDAS EN OBRA Ante instalación especial en los sistemas de 9 kW, se tendrá que sustituir todos los diámentros de tubería de líquido de la instalación de 3/8" por 1/4"
REFERENCIA DE OBRA: | [16 empty] | Ejemplos de Instalación
COMPAÑÍA INSTALADORA | NOMBRE: |  |  | DIRECCIÓN: |  |  | INSTALACIÓN | DIRECCIÓN OBRA: |  |  |  | FECHA DE LA INSTALACIÓN: |  |  |  |  | Unidad Interior | Unidad Exterior | Hydrokit | Hasta 1er derivador | Hasta Hydrokit | Hasta Conducto
[12 empty] | FECHA DESEADA PARA LA PEM: |  |  |  |  | AE056MNLDEH/EU | AE66MXTPEH/EU | AE090MNYDEH/EU | 3/8" | 1/4" | 1/4"
| TELÉFONO: |  |  | CÓDIGO POSTAL: |  |  |  | CÓDIGO POSTAL: |  |  |  | PERSONA DE CONTACTO: |  |  |  |  | AE071MNMPEH/EU | AE90MXTPEH/EU | AE090MNYDEH/EU | 3/8" | 1/4" | 3/8"
[17 empty] | AE090MNMPEH/EU | AE90MXTPEH/EU | AE090MNYDEH/EU | 3/8" | 1/4" | 3/8"
| ENCARGADO: |  |  | POBLACIÓN: |  |  |  | LOCALIDAD: |  |  |  | TELÉFONO: |  |  |  |  | AE090MNMPEH/EU | AE120MXTPEH/EU | AE160MNYDEH/EU | 3/8" | 3/8" | 3/8"
| TELÉFONO: |  |  | PROVINCIA: |  |  |  | PROVINCIA: |  |  |  | EMAIL:
Escalera A
Vivienda | Referencia de Equipos |  |  |  |  | Hasta 1er derivador |  | Hasta Hydrokit |  | Hasta Unidad 1 |  | Hasta 2º derivador |  | Hasta Unidad 2 |  | Carga adicional de gas según metraje (kg)
| Unidad Interior 1 | Unidad Interior 2 | Unidad Exterior | Hydrokit | Nº de juntas | I. Especial (1/4") | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8"
0
0
0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | TUBERÍAS DE LÍQUIDO
[5 empty] | 0 | [11 empty] | Tubería (mm") | Tubería (Ø") | Carga adicional (kg/m) | Longitud (m) | Carga adicional (kg)
[5 empty] | 0 | [11 empty] | 6.35 | 1/4 | 0.02 |  | 0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | 9.52 | 3/8" | 0.05 |  | 0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | Juntas | Modelo | Carga adicional (kg/ud) | Cantidad | Carga adicional (kg)
[5 empty] | 0 | [11 empty] | Juntas | MXJ-YA1509M | 0.015 |  | 0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | UNIDADES INTERIORES
[5 empty] | 0 | [11 empty] | Gama | Modelo | Carga adicional (kg/ud) | Cantidad | Carga adicional (kg)
[5 empty] | 0 | [11 empty] | Slim Duct | AE022MNLDEH/EU | 0.17 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE028MNLDEH/EU | 0.17 |  | 0
[18 empty] | AE036MNLDEH/EU | 0.26 |  | 0
Escalera B | [17 empty] | AE056MNLDEH/EU | 0.35 |  | 0
[17 empty] | MSP Duct | AE071MNMPEH/EU | 0.28 |  | 0
Vivienda | Referencia de Equipos |  |  |  |  | Hasta 1er derivador |  | Hasta Hydrokit |  | Hasta Unidad 1 |  | Hasta 2º derivador |  | Hasta Unidad 2 |  | Carga adicional de gas según metraje (kg) |  | AE090MNMPEH/EU | 0.32 |  | 0
| Unidad Interior 1 | Unidad Interior 2 | Unidad Exterior | Hydrokit | Nº de juntas | I. Especial (1/4") | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" |  | A3050 | AE022MNADEH/EU | 0.22 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE028MNADEH/EU | 0.25 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE036MNADEH/EU | 0.34 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE056MNADEH/EU | 0.71 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE071MNADEH/EU | 0.71 |  | 0
[5 empty] | 0 | [11 empty] | Consola | AE022MNJDEH/EU | 0.16 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE028MNJDEH/EU | 0.27 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE036MNJDEH/EU | 0.27 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | AE056MNJDEH/EU | 0.27 |  | 0
[5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 | [14 empty] | TOTAL | 0
0
0
Especifique aquí, de proceder, cuáles son los códigos de los accesorios y controles presentes en la instalación. Ejemplos: Control Centralizado, Kit Wifi, Control de consumos, BIoT, DMS 2.5 etc.